附表1

2023年景洪市生活饮用水（集中式供水）国家随机监督抽查结果一览表

| 序号 | 名称 项目 | 出厂水色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 不合格数量（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勐旺伟兴自来水厂 | 合格 | 2.7 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 2 |
| 2 | 普文镇自来水厂（第二水厂） | 合格 | 2.2 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.05 | 3 |
| 3 | 普文镇自来水厂水 | 合格 | 1.8 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.10 | 3 |
| 4 | 景讷乡自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |
| 6 | 大渡岗乡自来水厂 | 合格 | 3.1 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.005 | 3 |
| 7 | 勐龙镇自来水厂 | 合格 | 3.3 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.10 | 3 |
| 8 | 勐罕自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.20 | 1 |
|  | 景哈哈尼族乡自来水厂 | 合格 | 1.2 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.10 | 3 |
| 9 | 三达商贸公司自来水厂 | 合格 | 4.3 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 2 |
| 10 | 景洪经济开发区投资有限公司自来水厂 | 合格 | 13.9 | 合格 | 浑浊 、有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.005 | 3 |
| 11 | 国营东风农场自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 12 | 景洪市嘎洒镇嘎栋自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 13 | 清华给水服务有限公司自来水厂 | 合格 | 11.2 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.10 | 3 |
| 14 | 雅生活智慧城市（集中式供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯10.00 | 1 |
| 15 | 景洪市给排水有限责任公司（江南水厂） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 16 | 景洪市给排水有限责任公司（江北水厂） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 17 | 景洪市给排水有限责任公司江南第二水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |

附表2

2023年景洪市生活饮用水（二次供水）国家随机监督抽查结果一览表

| 序号 | 名称 项目 | 出厂水色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 不合格数量（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳和物业服务有限公司（江南翡翠二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |
| 2 | 雅生活智慧城市（版纳上品二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.005 | 2 |
| 3 | 滨江度假庄园物业有限公司（咏江苑二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |
| 4 | 滨江度假庄园物业有限公司（碧江苑二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 游离余氯0.005 | 2 |
| 5 | 昆明赛诺连行物业服务有限公司西双版纳分公司（二次供水）沧江之都南岸 | 合格 | 2.2 | 合格 | 有异物 | 合格 | 合格 | 2 |
| 6 | 景洪城投物业管理有限公司（品江苑二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 7 | 佳和物业服务有限公司（御品江山二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 8 | 佳和物业服务有限公司（兴豪门二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |
| 9 | 告庄西双景物业服务有限公司（告庄西双景三期二次供水）景宰寨39栋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |
| 10 | 告庄西双景物业服务有限公司（告庄西双景三期二次供水）景栋寨3栋2单元 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 11 | 云南俊发物业有限公司西双版纳分公司（二次供水）滨江俊园11栋附属楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 游离余氯0.005 | 1 |

2023年生活饮用水国家随机监督抽检6项指标标准

| 序号 | 检测项目 | GB 5749—2022限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH值（pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水0.3～2，末梢水0.05～2 |